## 1 - Dados iniciais de cargas
Dados da tabela de motores WEG | [5 empty] | #NAME? | #NAME?
Setor | Carga | Potência mecânica (cv) | Fator de potência | Rendimento (100% da capacidade) | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | Potência aparente (kVA) | POLOS
1 | Motor 1 | 60 | 0.89 | 0.95 | 45 | 23.0542 | 50.5618 | II
| Motor 2 | 150 | 0.88 | 0.96 | 110 | 59.3717 | 125 | II
| Motor 3 | 20 | 0.87 | 0.92 | 15 | 8.5009 | 17.2414 | II
| Motor 4 | 150 | 0.84 | 0.96 | 110 | 71.053 | 130.9524 | IV
2 | Motor 5 | 20 | 0.8 | 0.93 | 15 | 11.25 | 18.75 | IV
| Motor 6 | 20 | 0.78 | 0.92 | 15 | 12.0342 | 19.2308 | VI
| Motor 7 | 30 | 0.81 | 0.92 | 22 | 15.9277 | 27.1605 | VIII
3 | Tomadas 1 | - | 0.92 | - | 80 | 34.0799 | 86.9565 | -
| Tomadas 2 | - | 0.92 | - | 80 | 34.0799 | 86.9565 | -
| Aquecimento 1 | - | 1 | - | 30 | - | - | -
| Aquecimento 2 | - | 1 | - | 30 | - | - | -
| Aquecimento 3 | - | 1 | - | 30 | - | - | -

## 2 - Dados condutores áreas
Setor | Carga | Potência mecânica (cv) | Potência aparente (kVA) | Cabo mm² - queda de tensão | Cabo mm² - seção mínima (NBR5410 -Tabela 47) | Cabo mm² - Ampacidade | Cabo mm² - escolhido | Disjuntor BT (A)
1 | Motor 1 | 60 | 50.5618 | 25 mm² | 1,5 mm² iluminação 2,5 mm² tomadas | 35 mm² | 35 mm² | 90 A (modelo MPW90)
| Motor 2 | 150 | 125 | 95 mm² | 1,5 mm² iluminação 2,5 mm² tomadas | 120 mm² | 120 mm² | 224 A (modelo FNH1-224U)
| Motor 3 | 20 | 17.2414 | 4 mm² | 1,5 mm² iluminação 2,5 mm² tomadas | 6 mm² | 6 mm² | 32 A (modelo MPW40)
| Motor 4 | 150 | 130.9524 | 95 mm² | 1,5 mm² iluminação 2,5 mm² tomadas | 150 mm² | 150 mm² | 224 A (modelo FNH1-224U)
2 | Motor 5 | 20 | 18.75 | 4 mm² | 1,5 mm² iluminação 2,5 mm² tomadas | 6 mm² | 6 mm² | 32 A (modelo MPW40-3-U032)
| Motor 6 | 20 | 19.2308 | 4 mm² | 1,5 mm² iluminação 2,5 mm² tomadas | 6 mm² | 6 mm² | 32 A (modelo MPW40-3-U032)
| Motor 7 | 30 | 27.1605 | 10 mm² | 1,5 mm² iluminação 2,5 mm² tomadas | 10 mm² | 10 mm² | 50 A (modelo MPW80i-3-U050)
3 | Tomadas 1 | - | 86.9565 | 50 mm² | 1,5 mm² iluminação 2,5 mm² tomadas | 70 mm² | 70 mm² | 125 A (modelo MDW-B125-3 curva B)
| Tomadas 2 | - | 86.9565 | 50 mm² | 1,5 mm² iluminação 2,5 mm² tomadas | 70 mm² | 70 mm² | 125 A (modelo MDW-B125-3 curva B)
| Aquecimento 1 | - | 30 | 10 mm² | 1,5 mm² iluminação 2,5 mm² tomadas | 10 mm² | 10 mm² | 50 A (modelo MDW-B50-3)
| Aquecimento 2 | - | 30 | 10 mm² | 1,5 mm² iluminação 2,5 mm² tomadas | 10 mm² | 10 mm² | 50 A (modelo MDW-B50-3)
| Aquecimento 3 | - | 30 | 10 mm² | 1,5 mm² iluminação 2,5 mm² tomadas | 10 mm² | 10 mm² | 50 A (modelo MDW-B50-3)
| Fator de Agrupamento | 1 | Tabela 42 NBR5410
| Fator de Temperatura (20 ºC) | 1.12 | Tabela 40 NBR5410
| Isolação do cabo | PVC 70 ºC | Tabela 36 NBR5410
Metódo Ampacidade ( I = I tabela * FA * FT )
| Carga | Corrente tabela WEG em 440v (A) | Fator In em 440 V para In em 380 V usar a expressão: In(380 V) = In(440 V) x 1,158 (A) | Metódo B2 - 3 condutores carregados | Correção da corrente (I cabo) (A)
| Motor 1 | 69.8 | 80.8284 | I cabo 99 A - 35 mm² | 110.88
| Motor 2 | 171 | 198.018 | I cabo 206 A - 120 mm² | 230.72
| Motor 3 | 24.5 | 28.371 | I cabo 34 A - 6 mm² | 38.08
| Motor 4 | 178 | 206.124 | I cabo 236 A - 150 mm² | 264.32
| Motor 5 | 26.3 | 30.4554 | I cabo 34 A - 6 mm² | 38.08
| Motor 6 | 27.2 | 31.4976 | I cabo 34 A - 6 mm² | 38.08
| Motor 7 | 38.6 | 44.6988 | I cabo 46 - 10 mm² | 51.52
|  | I = P /(raiz(3)*v*FP) (A) |  | Metódo B2 - 3 condutores carregados
| Iluminação 1 | 132.1168 | - | I cabo 149 A - 70 mm² | 166.88
| Iluminação 2 | 132.1168 | - | I cabo 149 A - 70 mm² | 166.88
| Aquecimento 1 | 45.5803 | - | I cabo 46 A - 10 mm² | 51.52
| Aquecimento 2 | 45.5803 | - | I cabo 46 A - 10 mm² | 51.52
| Aquecimento 3 | 45.5803 | - | I cabo 46 A - 10 mm² | 51.52
| Comprimento do condutor (m) | 5
Metódo Queda de Tensão (raiz(3)*I*L*CosFP)/(56*S) (Tabela fabricante Cobrecom)
| Carga | I (A) | FP | Seção do condutor (mm²) | Queda de Tensão (V) | Queda de Tensão < 4% ((deltatensão/tensão)*100) (%)
| Motor 1 | 80.8284 | 0.89 | 25 | 0.445 | 0.1171
| Motor 2 | 198.018 | 0.88 | 95 | 0.28367 | 0.074649
| Motor 3 | 28.371 | 0.87 | 4 | 0.95428 | 0.25113
| Motor 4 | 206.124 | 0.84 | 95 | 0.28186 | 0.074173
| Motor 5 | 30.4554 | 0.8 | 4 | 0.94197 | 0.24789
| Motor 6 | 31.4976 | 0.78 | 4 | 0.94985 | 0.24996
| Motor 7 | 44.6988 | 0.81 | 10 | 0.55992 | 0.14735
| Tomadas 1 | 132.1168 | 0.92 | 50 | 0.40863 | 0.10753
| Tomadas 2 | 132.1168 | 0.92 | 50 | 0.40863 | 0.10753
| Aquecimento 1 | 45.5803 | 1 | 10 | 0.70489 | 0.1855
| Aquecimento 2 | 45.5803 | 1 | 10 | 0.70489 | 0.1855
| Aquecimento 3 | 45.5803 | 1 | 10 | 0.70489 | 0.1855

## 3 - Dados condutores QGF-áreas
Setor | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | Potência aparente (kVA) | Cabo mm² - Ampacidade | Cabo mm² - queda de tensão | Cabo mm² - seção mínima (NBR5410 -Tabela 47) | Cabo mm² - escolhido | Disjuntor BT (Caixa moldada)
1 | 280 | 161.9798 | 323.4771 | 630 mm² | 500 mm² | 1,5 mm² iluminação 2,5 mm² tomadas | 630 mm² | 520 A (modelo DWB650 com ajuste de 0,8)
2 | 52 | 39.2119 | 65.1274 | 50 mm² | 35 mm² | 1,5 mm² iluminação 2,5 mm² tomadas | 50 mm² | 128 A (modelo DWB160 com ajuste de 0,8)
3 | 250 | 68.1597 | 259.125 | 400 mm² | 240 mm² | 1,5 mm² iluminação 2,5 mm² tomadas | 400 mm² | 455 A (modelo DWB650 com ajuste de 0,7)
Total | 582 | 269.3514 | 647.7295
Novo Fator de Potência
| Setor | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | Nova Potência Aparente (KVA) | FP total por setor
| Setor 1 | 280 | 161.9798 | 323.4771 | 0.86559
| Setor 2 | 52 | 39.2119 | 65.1274 | 0.79844
| Setor 3 | 250 | 68.1597 | 259.125 | 0.96479
| Fator de Agrupamento | 1 | Tabela 42 NBR5410
| Fator de Temperatura (20 ºC) | 1.12 | Tabela 40 NBR5410
| Isolação do cabo | PVC 70 ºC | Tabela 36 NBR5410
Metódo Ampacidade ( I = I tabela * FA * FT )
| Setor | Somátoria corrente | Metódo B2 - 3 condutores carregados | Correção da corrente (I cabo) (A)
| 1 | 513.3414 | I cabo 559 A - 630 mm² | 626.08
| 2 | 106.6518 | I cabo 118 A - 50 mm² | 132.16
| 3 | 400.9744 | I cabo 425 A - 400 mm² | 476
Metódo Queda de Tensão (raiz(3)*I*L*CosFP)/(56*S) (Tabela fabricante Cobrecom)
| Setor | I (A) | Comprimento do condutor (m) | FP total | cabo mm² | Queda de Tensão (V) | Queda de Tensão < 4% ((quedadetensão/tensãorede)*100) (%)
| 1 | 513.3414 | 25 | 0.86559 | 500 | 0.68717 | 0.18083
| 2 | 106.6518 | 35 | 0.79844 | 35 | 2.6338 | 0.6931
| 3 | 400.9744 | 30 | 0.96479 | 240 | 1.4957 | 0.39359
Metódo Ampacidade ( I = I tabela * FA * FT )
| Setor | Somátoria corrente | Metódo B2 - 3 condutores carregados | Correção da corrente (I cabo) (A)
| Trafo-QGF | 1020.9676 | I cabo 1074 A - 3 x 300 mm² | 1202.88

## 4 - Dados de curto-circuito
Setor | Corrente de curto-circuito
| trifásico (Ics) - kA | monofásico franco (Icft) - kA | Fator de assimetria | Corrente de curto assimétrica (Ica) - kA
Ponto de entrega | Ics = 8,20 < -78,69° KA | Icft = 6,80 < -87,54° kA
Secundário do transformador | Ics= 23,33 < -78,75° KA | Icft= 22,96 < -78,63 KA
QGF | Ics=22,38 <-77,66°KA | Icft= 16,93 < -71,35°KA
Barramento área 1 | Ics= 17,54 < -76,94°KA | Icft =5,66 <-58,99°KA | 1.4 | 24,56 kA
Barramento área 2 | Ics= 9,86 < -37,42°KA | Icft =3,60 < -48,00°KA | 1.02 | 10,05 kA
Barramento área 3 | Ics= 16,44 < -72,91°KA | Icft= 4,86 <-57,86°KA | 1.32 | 21,71 kA

## 5 - Correção do fator de potênc
Setor | Carga | Potência mecânica (cv) | Potência aparente (kVA) | Fator de potência | Rendimento (100% da capacidade) | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr)
1 | Motor 1 | 60 | 50.5618 | 0.89 | 0.95 | 45 | 23.0542
| Motor 2 | 150 | 125 | 0.88 | 0.96 | 110 | 59.3717
| Motor 3 | 20 | 17.2414 | 0.87 | 0.92 | 15 | 8.5009
| Motor 4 | 150 | 130.9524 | 0.84 | 0.96 | 110 | 71.053
2 | Motor 5 | 20 | 18.75 | 0.8 | 0.93 | 15 | 11.25
| Motor 6 | 20 | 19.2308 | 0.78 | 0.92 | 15 | 12.0342
| Motor 7 | 30 | 27.1605 | 0.81 | 0.92 | 22 | 15.9277
3 | Iluminação 1 | - | 86.9565 | 0.92 | - | 80 | 34.0799
| Iluminação 2 | - | 86.9565 | 0.92 | - | 80 | 34.0799
| Aquecimento 1 | - | 30 | 1 | - | 30 | 30
| Aquecimento 2 | - | 30 | 1 | - | 30 | 30
| Aquecimento 3 | - | 30 | 1 | - | 30 | 30
Total |  |  | 652.8099
Correção Fator de Potência | [5 empty] | Novo carregamento dos condutores
Motor | FP desejado | S' (=P/FP desejado) | Q' (= raiz(S'^2-P^2) | Qc (=Q-Q')(KVAr) |  | Motor Setor 1 | I antes (A) | I depois (A) | I total setor antes (A) | I total setor depois (A) | Redução
1 | 0.92 | 48.913 | 19.1699 | 3.8843 |  | 1 | 80.8284 | 74.3157 | 513.3414 | 462.4087 | 50.9327
2 | 0.92 | 119.5652 | 46.8598 | 12.5119 |  | 2 | 198.018 | 181.6606
3 | 0.92 | 16.3043 | 6.39 | 2.1109 |  | 3 | 28.371 | 24.7719
4 | 0.92 | 119.5652 | 46.8598 | 24.1932 |  | 4 | 206.124 | 181.6606
Setor 1 | QcTotal (KVAr) | 42.7003 |  | Capacitor escolhido Setor 1 | Banco de Capacitores Trifásico Fixo 50 KVAr
Motor | FP desejado | S' (=P/FP desejado) | Q' (= raiz(S'^2-P^2) | Qc (=Q-Q')(KVAr) |  | Motor Setor 2 | I antes (A) | I depois (A) | I total setor antes (A) | I total setor depois (A) | Redução
5 | 0.92 | 16.3043 | 6.39 | 4.86 |  | 5 | 30.4554 | 24.7719 | 106.6518 | 85.8759 | 20.7759
6 | 0.92 | 16.3043 | 6.39 | 5.6442 |  | 6 | 31.4976 | 24.7719
7 | 0.92 | 23.913 | 9.372 | 6.5558 |  | 7 | 44.6988 | 36.3321
Setor 2 | Qc Total (KVAr) | 17.06 |  | Capacitor escolhido Setor 2 | Banco de Capacitores Trifásico Fixo 20 KVAr

## 7 - Calculo de curto-circuito
Etapas | Valor | Unidade | OBS
1) Escolha dos valores base | Valor | Unidade | OBS | Fórmula utilizada
Tensão base - MT -Vb | 13800 | V | 13,8 KV
Potência base -Pb | 100000000 | VA | 100MVA
Impedância base - Zb | 1.9044 | Ohms |  | #NAME?
Corrente base - Ib - MT | 4183.6976 | A |  | #NAME?
Tensão base - BT -Vbbt | 380 | V
Corrente base - Ib - BT | 151934.2814 | A |  | #NAME?
2) Impedâncias do sistema de suprimento
Seq positiva | 0,1+0,5j | pu na base de 100MVA |  | 0,1+0,5j
Rps | 0.1
Xps | 0.5
Seq zero -Z0s | 0,2+0,8j | pu na base de 100MVA
Rp0 | 0.2
Xp0 | 0.8
3) Corrente de curto-circuito no ponto de fornecimento de energia (Média tensão) | 1609,11446262437-8045,57231312187j |  |  | #NAME?
Ics | 1609,11446262437-8045,57231312187j | A - forma cartesiana | Ics = 8,20 < -78,69° KA | #NAME?
Módulo de Ics | 8204.906 | A |  | #NAME?
Fase de Ics | 78.6901 | graus |  | #NAME?
4) Corrente de curto-circuito fase-terra |  |  |  | #NAME?
Zeq deste ponto - lado de alta do transformador | 0,4+1,8j |  | Ponto chave da análise! | #NAME?
Icft | 1476,59915393766-6644,69619271948j | A - Forma cartesiana | Icft = 6,80 < -87,54° kA | #NAME?
Módulo de Icft | 6806.7858 | A |  | #NAME?
Fase de Icft | -87.5438 | graus
Potência de curto-circuito no ponto de entrega
Pcc | 196116135.1382 | VA | 196,11 MVA | #NAME?
5) Impedância do transformador
Pot nominal trafo | 1000 | VA | 1000kva
Perdas do Cobre | 11700 | W | 11,7Kw
Resistência percentual Rpt | 1.17 | % | 0,0117pu | #NAME?
Resistência pu Rut | 0.0117 | pu | na base de 1000Kva | #NAME?
Resistência pu Rut | 1.17 | pu | na base de 100MVA | #NAME?
Impedância percentual Zpt | 0.06 | pu | 6% - dado de placa na base de 1000Kva
Impedância p.u. Zut | 6 | pu | Na base de 100MVA | #NAME?
reatância pu Xut | 5.8848 | pu | na base de Pb | #NAME?
Impedância pu do trafo Zut | 1,17+5,88481945347519j | pu | 1,17+j5,884 pu | #NAME?
4) Corrente de curto-cicuito secundário do transformador (lado BT) |  |  |  | #NAME?
Impedância equivalente até o ponto - Apenas sequência positiva! | 1,27+6,38481945347519j |  | 1,27 + j6,3848 pu | #NAME?
Corrente de curto-circuito trifásica
Ics | 4553,13620867285-22890,513889336j |  |  | #NAME?
Módulo de Ics | 23338.9519 | A | Ics= 23,33 < -78,75° KA | #NAME?
Fase de Ics | -78.7502 | graus |  | #NAME?
Impedância equivalente até o ponto | 3,91+19,4544583604256j |  |  | #NAME?
Icft | 4526,03309006527-22519,5709177962j |  |  | #NAME?
Modulo Icft | 22969.8944 |  | Icft= 22,96 < -78,63 KA | #NAME?
Fase de Icft | -78.636 |  |  | #NAME?
5) Impedância do circuito que liga o transformador ao QGF
Lc | 10 | m | Comprimento do circuito
Nc | 3 |  | Condutores por fase
Sc | 300 | mm²
Sequência positiva
R_cabo | 0.0781 | mohms/m | Tabelado
R_caboPos_ohm | 0.00026033 | ohms |  | #NAME?
R_caboPos_pu | 0.18029 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase | #NAME?
X_cabo | 0.1068 | mOhms/m | Tabelado
X_caboPos_ohm | 0.000356 | ohms |  | #NAME?
X_caboPos_pu | 0.24654 | pu |  | #NAME?
Z_caboPos_pu | 0,180286241920591+0,246537396121884j |  |  | #NAME?
Sequência zero
R_cabo | 1.8781 | mohms/m | Tabelado
R_caboZero_ohm | 0.0062603 | ohms |  | #NAME?
R_caboZero_pu | 4.3354 | pu |  | #NAME?
X_cabo | 2.4067 | mohms/m | Tabelado
X_caboZero_ohm | 0.0080223 | ohms |  | #NAME?
X_caboZero_pu | 5.5556 | pu |  | #NAME?
Z_caboZero_pu | 4,3354108956602+5,5556325023084j | pu |  | #NAME?
7) Corrente de curto-circuito do barramento do QGF
Impedância equivalente até o ponto - Apenas sequência positiva! | 1,45028624192059+6,63135684959707j |  | 1,450+j6,631pu | #NAME?
Corrente de curto-circuito trifásica
Ics | 4782,0462580566-21865,6526496857j |  |  | #NAME?
Módulo de Ics | 22382.4648 | A | Ics=22,38 <-77,66°KA | #NAME?
Fase de Ics | -77.6636 | graus |  | #NAME?
Corrente de curto-circuito fase-terra
Zeq até este ponto | 8,60598337950138+25,5031656549777j |  |  | #NAME?
Icft | 5414,45171202642-16045,3085781683j | A - forma cartesiana | Icft= 16,93 < -71,35°KA | #NAME?
Módulo de Icft | 16934.232 | A |  | #NAME?
Fase de Icft | -71.3532 | graus |  | #NAME?
8) Impedância do cabo entre QGF e o Setor 3
Lc | 30 | m | Comprimento do circuito
Nc | 1 |  | Condutores por fase
Sc | 400 | mm²
Sequência positiva
R_cabo | 0.0608 | mOhms/m | Tabelado
R_caboPos_ohm | 0.001824 | ohms |  | #NAME?
R_caboPos_pu | 1.2632 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase | #NAME?
X_cabo | 0.1058 | mOhms/m | Tabelado
X_caboPos_ohm | 0.003174 | ohms |  | #NAME?
X_caboPos_pu | 2.1981 | pu |  | #NAME?
Z_caboPos_pu | 1,26315789473684+2,19806094182825j | pu | 1,26 + j2,19 pu | #NAME?
Sequência zero |  |  |  |  | Cabos de 120mm² - até CCM 3
R_cabo | 1.8608 | mOhms/m | Tabelado |  | Lc = 130m
R_caboZero_ohm | 0.055824 | ohms |  | #NAME? | Nc = 1 cond po fase
R_caboZero_pu | 38.6593 | pu |  | #NAME? | R = 0,1868 mOhm/m
X_cabo | 2.3757 | mOhms/m | Tabelado |  | X = 0,1076 mOhm/m
X_caboZero_ohm | 0.071271 | ohms |  | #NAME?
X_caboZero_pu | 49.3566 | pu |  | #NAME?
Z_caboZero_pu | 38,6592797783934+49,356648199446j | pu | 38,65 + j49,35 pu | #NAME?
9) Corrente de curto-circuito no Setor 3
Impedância equivalente até o ponto - Apenas sequência positiva! | 2,71344413665743+8,82941779142532j |  | 2,71 + j8,82 pu | #NAME?
Corrente de curto-circuito trifásica |  |  |  |  | Seq. Zero
Ics | 4831,90848294986-15722,7997250944j | A |  | #NAME? | R = 1,9868 mOhm/m
Módulo de Ics | 16448.5188 | A | Ics= 16,44 < -72,91°KA | #NAME? | X = 2,5104 mOhm/m
Fase de Ics | -72.9168 | graus |  | #NAME?
Corrente de curto-circuito fase-terra
Zeq até o Setor 3 | 49,7915789473685+79,2559357380802j |  | 49,79 + j79,25 pu | #NAME?
Icft | 2590,56138923226-4123,53597397608j | A - forma cartesiana | Icft= 4,86 <-57,86°KA | #NAME?
Módulo de Icft | 4869.7595 | A |  | #NAME?
Fase de Icft | -57.8614 | graus |  | #NAME?
10) Corrente assimetria de curto-circuito no Setor 3
relação X/R no CCM | 3.2546
Fator de assimetria | 1.32
Corrente de curto-circuito assimétrica - Ica | 21712.0448 |  | 21,71 kA | #NAME?
Impulso de corrente de curto-circuito | 30705.4682 |  | 30,70 kA | #NAME?
Cálculo do fator de assimetria | 1.3278 | Valor real |  | #NAME?
tau | 0.0086331 |  |  | #NAME?
Corrente de cuto-circuito assimétrico - Ica | 21839.614 |  | 21,83 kA | #NAME?
Impulso da corrente de curto-circuito | 30885.8783 |  | 30,88 kA | #NAME?
8) Impedância do cabo entre QGF e o Setor 1
Lc | 25 | m | Comprimento do circuito
Nc | 1 |  | Condutores por fase
Sc | 630 | mm²
Sequência positiva
R_cabo | 0.0292 | mOhms/m | Tabelado
R_caboPos_ohm | 0.00073 | ohms
R_caboPos_pu | 0.50554 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase
X_cabo | 0.1042 | mOhms/m | Tabelado
X_caboPos_ohm | 0.002605 | ohms
X_caboPos_pu | 1.804 | pu
Z_caboPos_pu | 0,505540166204986+1,80401662049861j | pu | 0,87 + j1,81 pu
Sequência zero
R_cabo | 1.8376 | mOhms/m | Tabelado
R_caboZero_ohm | 0.04594 | ohms
R_caboZero_pu | 31.8144 | pu
X_cabo | 2.3001 | mOhms/m | Tabelado
X_caboZero_ohm | 0.057502 | ohms
X_caboZero_pu | 39.8217 | pu
Z_caboZero_pu | 31,814404432133+39,821675900277j | pu | 31,81 + j39,82 pu
9) Corrente de curto-circuito no Setor 1
Impedância equivalente até o ponto - Apenas sequência positiva! | 1,95582640812558+8,43537347009568j |  | 1,95 + j8,43pu
Corrente de curto-circuito trifásica
Ics | 3963,10987712657-17092,678459448j | A
Módulo de Ics | 17546.1077 | A | Ics= 17,54 < -76,94°KA
Fase de Ics | -76.9461 | graus
Corrente de curto-circuito fase-terra
Zeq até o Setor 1 | 41,4314681440444+68,932874796252j |  | 41,43 + j68,93pu
Icft | 2919,55510726368-4857,49927977618j | A - forma cartesiana | Icft =5,66 <-58,99°KA
Módulo de Icft | 5667.3716 | A
Fase de Icft | -58.9924 | graus
10) Corrente assimetria de curto-circuito no Setor 1
relação X/R no CCM | 4.3231
Fator de assimetria | 1.4
Corrente de curto-circuito assimétrica - Ica | 24564.5508 |  | 24,56 kA
Impulso de corrente de curto-circuito | 34739.5209 |  | 34,73 kA
Cálculo do fator de assimetria | 1.4029 | Valor real
tau | 0.011467
Corrente de cuto-circuito assimétrico - Ica | 24615.4196 |  | 24,61 kA
Impulso da corrente de curto-circuito | 34811.4602 |  | 34,81 kA
8) Impedância do cabo entre QGF e o Setor 2
Lc | 35 | m | Comprimento do circuito
Nc | 1 |  | Condutores por fase
Sc | 50 | mm²
Sequência positiva
R_cabo | 0.445 | mOhms/m | Tabelado
R_caboPos_ohm | 0.015575 | ohms
R_caboPos_pu | 10.786 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase
X_cabo | 0.1127 | mOhms/m | Tabelado
X_caboPos_ohm | 0.0039445 | ohms
X_caboPos_pu | 2.7316 | pu
Z_caboPos_pu | 10,7860110803324+2,73164819944598j | pu | 10,78 + j2,73pu
Sequência zero
R_cabo | 2.245 | mOhms/m | Tabelado
R_caboZero_ohm | 0.078575 | ohms
R_caboZero_pu | 54.4148 | pu
X_cabo | 2.5991 | mOhms/m | Tabelado
X_caboZero_ohm | 0.090969 | ohms
X_caboZero_pu | 62.9976 | pu
Z_caboZero_pu | 54,4148199445983+62,9975761772853j | pu | 54,41 + j62,99 pu
9) Corrente de curto-circuito no Setor 2
Impedância equivalente até o ponto - Apenas sequência positiva! | 12,236297322253+9,36300504904305j |  | 12,23 + j9,36 pu
Corrente de curto-circuito trifásica
Ics | 7831,37803926053-5992,43628946573j | A
Módulo de Ics | 9861.023 | A | Ics= 9,86 < -37,42°KA
Fase de Ics | -37.4226 | graus
Corrente de curto-circuito fase-terra
Zeq até o Setor 2 | 84,5928254847645+93,964038231155j |  | 84,59 + j93,96 pu
Icft | 2412,0863522499-2679,29783549407j | A - forma cartesiana | Icft =3,60 < -48,00°KA
Módulo de Icft | 3605.1071 | A
Fase de Icft | -48.0043 | graus
10) Corrente assimetria de curto-circuito no Setor 2
relação X/R no CCM | 0.76533
Fator de assimetria | 1.02
Corrente de curto-circuito assimétrica - Ica | 10058.2435 |  | 10,05 kA
Impulso de corrente de curto-circuito | 14224.5043 |  | 14,22 kA
Cálculo do fator de assimetria | 1.0165 | Valor real
tau | 0.0020301
Corrente de cuto-circuito assimétrico - Ica | 10023.3859 |  | 10,02 kA
Impulso da corrente de curto-circuito | 14175.2083 |  | 14,17 kA

## 9 - Luminotécnico área 1
Dados do Projeto Luminotécnico
Comprimento (m) | 20
Lagura (m) | 15
Área (m²) | 300 | #NAME?
Nível de iluminância mantida (Em) para algumas atividades – NBR ISO/CIE 89951:2013 (Tabela 13.5) | Local (Lux) | 500
Altura plano de trabalho (m) | 1
Altura pé direito (m) | 4.6
Altura luminária instalada | 0.8
Altura da montagem luminária (hm) | 2.8 | #NAME?
Índice do local (k) | 3.0612 | #NAME?
Índice de reflexão (Tabela 13.8) | 751
teto - branco | 7
parede - clara | 5
piso - escuro | 1
Coeficiente de utilização
modelo da lampada Catalogo Philips | TLDRS32W-CO-25
u tabelado (índice reflexão 751 por índice do local 3) | 0.81
Fator de depreciação (d) tabela 13.10 | 0.67
Calculo quantidade de Lúmens
S área em m² | 300
Em - nível de iluminância mantida | 500
Fator de utilização u | 0.81
Fator de depreciação (d) | 0.67
Fluxo total em lúmens | 276395.7988 | #NAME?
Total de lâmpadas de 32 w | 4
Fluxo luminoso Phillips modelo TLDRS32W-CO-25 (lúmens) | 2350
Fluxo total por luminária | 9400 | #NAME?
Quantidade de luminárias | 29.4038 | #NAME?
30 luminárias

## 10 - Tabela final
CCM-carga
Setor | Carga | Cabo mm² - escolhido | Disjuntor BT (A)
1 | Motor 1 | 35 mm² | 90 A (modelo MPW90)
| Motor 2 | 120 mm² | 224 A (modelo FNH1-224U)
| Motor 3 | 6 mm² | 32 A (modelo MPW40)
| Motor 4 | 150 mm² | 224 A (modelo FNH1-224U)
2 | Motor 5 | 6 mm² | 32 A (modelo MPW40-3-U032)
| Motor 6 | 6 mm² | 32 A (modelo MPW40-3-U032)
| Motor 7 | 10 mm² | 50 A (modelo MPW80i-3-U050)
3 | Tomadas 1 | 70 mm² | 125 A (modelo MDW-B125-3 curva B)
| Tomadas 2 | 70 mm² | 125 A (modelo MDW-B125-3 curva B)
| Aquecimento 1 | 10 mm² | 50 A (modelo MDW-B50-3)
| Aquecimento 2 | 10 mm² | 50 A (modelo MDW-B50-3)
| Aquecimento 3 | 10 mm² | 50 A (modelo MDW-B50-3)
QGF-CCM
Setor | Cabo mm² - escolhido | Disjuntor BT (Caixa moldada)
1 | 630 mm² | 520 A (modelo DWB650 com ajuste de 0,8)
2 | 50 mm² | 128 A (modelo DWB160 com ajuste de 0,8)
3 | 400 mm² | 455 A (modelo DWB650 com ajuste de 0,7)
Metódo Ampacidade ( I = I tabela * FA * FT )
Setor | Somátoria corrente | Metódo B2 - 3 condutores carregados | Correção da corrente (I cabo) (A)
Trafo-QGF | 1020.97 | I cabo 1074 A - 3 x 300 mm² | 1202.88